ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа счетчика СГП-1

Объект установки, организация,_____________________________________________________________________________

адрес объекта установки__________________________________________________________________________________

Наименование организации (заказчик)_______________________________________________________________________

Населенный пункт, индекс__________________________________Адрес__________________________________________

Тел./факс___________________________________E-mail________________________________________________________

Ф.И.О., конт. тел._________________________________________________________________________________________

Внимание! Опросный лист необходимо заполнять ПОЛНОСТЬЮ.

| УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЧЁТЧИКОВ ГАЗА СГП-1 |
| --- |
| Технические характеристики счётчиков газа СГП-1 | Условия эксплуатации и характеристики счётчика, требуемые заказчику |
| Наименование параметра | Значение параметра |  |
| Измеряемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-82 с содержанием в газе жидких и твердых включений до 50 мкм | Да | Нет |
| Абсолютное давление газа в счётчике в процессе эксплуатации | не менее 0,1023 МПа (1,023 бара) не более 0,7 МПа (7 бар) | Min МПа Max МПа | Указано давление абсолютное или избыточное |
| Место монтажа счётчика газа | вне помещения |  |
|  | в неотапливаемом помещении или ШРП |  |
|  | в отапливаемом помещении или ГРУ |  |
| Температурный диапазон эксплуатации: |  |  |
| температура измеряемого газа |  | от ºС до ºС |
| температура окружающей среды |  | от ºС до ºС |
| Присоединительные размеры фланцев: | DN 50 | 4 отв. Ø 18 мм, Ø 125 мм межцентровой | Да | Нет |
|  | DN 80 | 8 отв. Ø 18 мм, Ø 160 мм межцентровой | Да | Нет |
| Обозначение счётчиков | Расход газа в рабочих условиях, м3/ч | Диаметр условного прохода DN, мм | Мини-мальный | Макси-мальный | Указанные минимальный и максимальный расходы приведены для условий |
|  | Мини-мальный | Номи-нальный | Макси-мальный |  |  |  |  |
| G 65-DN50 | 10 | 65 | 100 | 50 |  |  |  |
| G100-DN50 | 16 | 100 | 160 |  |  |  | рабочих |
| G 100-DN50-01 | 2 | 100 | 160 |  |  |  | (при рабочих давлениях и температурах) |
| G100-DN80 | 16 | 100 | 160 | 80 |  |  | стандартных |
| G160-DN80 | 25 | 160 | 250 |  |  |  | (при давлении 101325 Па и температуре +20° С) |
| G 160-DN80-01 | 4 | 160 | 250 |  |  |  |  |
| Допустимый уровень синусоидальной вибрации | Группа исполнения L3 по ГОСТ 12997-84 амплитуда смещения до 0,1 мм, частота 5-25 Гц | Да | Нет |
| Допустимый уровень акустического шума, дБ | ≤ 80 (отсутствие рядом со счетчиком источников большого уровня шума (аэродром, пром.пресс и т.п) | Да | Нет |
| Наличие прямолинейного участка газопровода в месте установки счетчика: I вариант: перед счётчиком после счётчика или II вариант (с использова-нием струевыпрямителя): перед счётчиком после счётчика | не меньше 10 DN не меньше 5 DN больше 5 DN и меньше 10 DN больше 3 DN и меньше 5 DN | Да Да Да Да | Нет Нет Нет Нет |
| Положение счётчика газа на газопроводе: а) горизонтальное б) вертикальное |  | Да Да | Нет Нет |
| Направление прохождения газа через счётчик: а) слева направо б) справа налево |  | Да Да | Нет Нет |

Ответственный исполнитель			подпись						Ф.И.О.