Государственное производственное объединение по топливу и газификации

«Белтопгаз»

Научно-производственное республиканское

унитарное предприятие «Белгазтехника»

ОКП 42 1519

ОКП РБ 33.20.53.190

Утвержден

--------------------------

22-89.00.00 .000 ЭТ-ЛУ

ДАТЧИК МЕТАНА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДМП-1

ЭТИКЕТКА

22-89.00.00.000 ЭТ

#### 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ ДМП-1

3.1 Взрывозащищенность ДМП-1 обеспечивается заключением чувствительного элемента во взрывонепроницаемую оболочку, выполненную в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.1(МЭК 60079-1)/ГОСТ Р 51330.1(IEC 600079-1), и представляющую собой соединенные клеем эпоксидным ЭДП ТУ 07510508.90 (допускается клей Д-9) колпачок и корпус.

3.2 Колпачок изготовлен из спеченного титанового порошка ТУ 48-10-73. толщина стенки взрывонепроницаемого колпачка 1,5 мм. Длина клеевого шва не менее 5 мм. Максимальная пора в колпачке – 70 мкм.

3.3 Колпачок и корпус при изготовлении проверяются на механическую прочность давлением 0,35 МПа по ГОСТ 30852.1(МЭК 60079-1)/ГОСТ Р 51330.1(IEC 600079-1),  в клеевом соединении не допустимы трещины, отслоения, воздушные пузыри, не проклеенные участки.

3.4 После приклеивания проворачивание колпачка не допускается.

3.5 На корпусе датчика нанесен знак взрывозащиты Ех.

## 5  СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Датчик содержит элемент чувствительный, изготовленный из платиновой проволоки и оборудован колпачком из спеченного титанового порошка.

Содержание платины составляет 0,0001409 г, титана – 1,7874 г.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчик метана полупроводниковый ДМП-1 22-89.00.00.000 № ___________    соответствует техническим условиям ТУ 214 555028-214-93 и признан годным к эксплуатации. Фактические значения параметров датчика приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Наименование и значение параметра | Фактическое значение параметра |
| --- | --- |
| 1 Напряжения на ДМП-1 в воздухе, В |  |
| 2 Изменение напряжения на ДМП-1 в воздухе и при воздействии на ДМП-1: |  |
| 0,01 % объемной доли метана, В |  |
| 0,1 % объемной доли метана, В |  |
| 1% объемной доли метана, В |  |

Дата изготовления_______________

Личные подписи или оттиски личных

клейм лиц, ответственных за приемку

М. П. _______________                     _________________                   _______________		    (должность)			 (подпись)		                (фамилия)

_______________                   _________________                    _______________

(должность)			 (подпись)		                 (фамилия)

| Реквизиты предприятия |  |
| --- | --- |
| Адрес: | 220015 г. Минск, ул. Гурского, 30, РУП “Белгазтехника” |
| Телефоны: | (017) 252-67-95; 252-45-84; тел.-факс (017) 252-13-56 - отдел маркетинга; |
|  | тел.-факс (017) 251-73-23 - приемная; |
|  | (017) 251-45-17 - отдел технического контроля |
| Интернет: | www.belgastechnika.by |
| Электронная почта: | marketing@belgastechnika.by |